# Offener Leistungsschalter IZMX 3pol. in Ausfahrtechnik

## Leistungsschalter IZMX16 – PXR20

1,000	ST	..............	..............

## Leistungsschalter IZMX16 - PXR20 / 3-polig / 1250A / 66kA

Offener Leistungsschalter 3-polig, nach EN 60947 (VDE 0660 Teil 101) für Anlagenschutz und Selektivschutz

in Ausfahrtechnik mit Hauptanschluss-Adapter

(ausfahrbar bei geschlossener Schaltfeldtür)

mit Ausfahrkassette und Berührungsschutz der

Hauptanschlüsse bei ausgefahrenem Schalter

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 690VAC

Bemessungsbetriebsstrom In=Iu: 1250A

Bemessungs-Grenzkurzschlussausschaltvermögen

Icu: 66kA/440Vac

Bemessungs-Betriebskurzschlussausschaltvermögen

Ics: 50kA/440Vac

LCD Display zur Visualisierung der Daten, Stromwerte,

Einstellwerte, Meldungen

logische Selektivität ZSI nach IEC/TR 61912-2

PXR20 Elektronische selbstüberwachende Auslöseelektronik

incl. ARMS-Funktion

Schutzfunktionen LI, LSI

PXPM Diagnose Software zur Generierung eines Wartungs- und Testprotokolls mit Zeitstempel, Testergebnissen und Auslösekurve

Überlastauslöser Ir: 	0,4 bis 1 x In

Kurzschlussauslöser unverzögert:	2 bis 15 x In

Kurzschlussauslöser verzögert:	1,5 bis 10 x Ir

Trägheitsgrad tr: 	0,5 bis 24s (bei 6 x Ir)

Unverzögerter Kurzschlussschutz Ii:	2 bis 15 x In

Hilfskontakte:	2 Wechsler

Ausstattungsmerkmale:

- Mechanische Wiedereinschaltsperre

- LSI Schutzfunktion kann umgeschaltet werden auf LI (ohne Zeit-Selektivität) oder LS (unverzögerte Auslösung Ie = 100% selektiv)

- Konstante Display-Anzeige von Batteriezustand, ZSI und In

- QR Code für einfache Identifikation und weitere Informationen

- Status-, Überlast-, Auslöse LED

- programmierbares Bemessungsstrommodul

- Passwortschutz

- Thermisches Gedächtnis (aktivieren/deaktivieren)

- Lebensdaueranzeige

- Messung von Strom, L1, L2, L3, (Genauigkeit ±1% des Messwerts)

- Überlast oder Erdschlussalarmkontakt

- Plombierbare Abdeckung für die Auslöseelektronik

- Rogowski-Stromwandler

- Türdichtungsrahmen IP31

- Elektronischer Schaltspielzähler

- Übertemperaturauslösung

- Austausch der elektronischen Auslöseeinheit

- Kodierung, Basisgerät zu Kassette

- USB-PC-Interface zur Konfiguration der Auslöseelektronik:

- Auslesen der Schalterdaten, Fehleranalyse, Diagnose und Lebensdaueranzeige, Wellenformerfassung

- Test der Auslöseelektronik mit frei wählbarem Teststrom, wahlweise mit oder ohne Auslösung des Schalters

Optionale Zusatzfunktionen des Auslösers:

- LSIG Erdschlussschutz

- Visualisierung der Leistungsdaten, mit externem Spannungswandler Modul

(IZMX-PXR-PTM-1) Spannungen, Energiemessung,  Energieflussrichtung

gemäß ISO 50001

- Energiemessung: Wirkarbeit, Scheinarbeit, Blindarbeit (Genauigkeit ±2% des Messwerts)

- Leistungsmessung: Wirkleistung, Blindleistung,

Option Kommunikationsmodul

- Externes Kommunikationsmodul Modbus RTU

- Externes Kommunikationsmodul Profibus-DP

- Externes Kommunikationsmodul Ethernet

Optionale Zusatzausstattung:

- Zubehör für die Betriebsspannungen 24VDC,48VDC,60VDC,110VAC/DC, 230VAC/DC

- Bis zu 10 Hilfskontakte (Wechsler) erweiterbar

- Mechanischer Schaltspielzähler IZMX…OC…

- Mechanische Verriegelung EIN/AUS Taster IZMX…PLPC…

- Sicheres AUS Verriegelung für Zylinderschlösser IZMX…KLP…

- Positionsmeldeschalter (Ausfahrtechnik)

- Hauptanschluss-Adapter

- Meldeschalter-Einschaltbereit IZMX…LCS…:		1 W

- Ausgelöst-Meldeschalter IZMX…-OTS			2 W

- Arbeitsstromauslöser IZMX…ST…

- Zweiter Arbeitsstromauslöser IZMX…STS…

- Unterspannungsauslöser IZMX…UVR…

- Motorantrieb IZMX…M…

- Einschaltauslöser IZMX…-SR…

- Einschaltbereit IZMX…LCS…

- Fern-Reset

- Automatische Rücksetzung der Ausgelöst-Anzeige

- Ausfahrtechnik Kassette

- Externer Stromwandler für N-Leiter bei 3-poligen Leistungsschaltern mit Erdschlussschutz

- Summenstromwandler oder Erdschlussstrom-Wandler

- Schutzhaube, IP55, transparent

Fabrikat/Typ:	Eaton / IZMX16H3-V12W-1

=+ IZMX-THV163-1

oder gleichwertig